## PE-Xa Отопление
S3,2 (PN10)
Qуч, Вт | t1, °С | t2, °С | G, кг/ч | L, м | d, мм |  |  | v, м/с | R, Па/м | R, кПа | R, кг/см² (бар)
1520 | 40 | 30 | 130.6965 | 120 | 2 | × | 2.8 | 0.22938 | 59.5403 | 7.1448 | 0.071448 |  |  |  |  | 14.4 | 9049.526 | 971.83 | 0.032898 | 5.954
S5,0 (PN6)
Qуч, Вт | t1, °С | t2, °С | G, кг/ч | L, м | d, мм |  |  | v, м/с | R, Па/м | R, кПа | R, кг/см2 (бар)
1520 | 40 | 30 | 130.6965 | 120 | 3 | × | 2 | 0.33031 | 142.4906 | 17.0989 | 0.17099 |  |  |  |  | 12 | 10859.4312 | 971.83 | 0.03164 | 14.2491
R, Па/м
Цвет ячеек ввода | [8 empty] | 1 | Слишком высокие потери давления
[9 empty] | 2 | Приемлемые для наружных сетей потери давления |  | PE-Xa S3,2 10 bar |  | PE-Xa S5,0 6 bar
[9 empty] | 3 | Примелемые для внутренних сетей потери давления |  | d. mm | s, mm | d. mm | s, mm
[8 empty] | v, м/с |  |  |  | 16 | 2.2 | 9.9 | 1.1
[8 empty] | 4 | Слишком высокая скорость |  |  | 20 | 2.8 | 14 | 2
[8 empty] | 3 | Приемлемая скорость (<2.5 м/с) |  |  | 25 | 3.5 | 16 | 2
[8 empty] | 2 | Оптимальная скорость (<1.5 м/с) |  |  | 32 | 4.4 | 17 | 2
[8 empty] | 1 | Слишком низкая скорость, есть вероятность образования воздуха на горизонтальных участках |  |  | 40 | 5.5 | 20 | 2
[12 empty] | 50 | 6.9 | 25 | 2.3
[12 empty] | 63 | 8.6 | 32 | 2.9
[12 empty] | 75 | 10.3 | 40 | 3.7
[12 empty] | 90 | 12.3 | 50 | 4.6
[12 empty] | 110 | 15.1 | 63 | 5.8
[14 empty] | 75 | 6.8
[14 empty] | 90 | 8.2
[14 empty] | 110 | 10
[14 empty] | 125 | 11.4

## PE-Xa Водопровод
PN10
G, л/с | L, м | d, мм |  |  | v, м/с | R, кПа | R, кг/см2 (бар)
3 | 100 | 7 | × | 8.6 | 1.8737 | 60.5631 | 0.60563 |  |  |  |  | 605.6313 | 45.8 | 235116.295 | 971.83 | 0.01595 | 60.5631
PN6
G, л/с | L, м | d, мм |  |  | v, м/с | R, кПа | R, кг/см2 (бар)
3 | 100 | 7 | × | 5.8 | 1.4877 | 34.3733 | 0.34373 |  |  |  |  | 343.733 | 51.4 | 209500.5119 | 971.83 | 0.016116 | 34.3733
[5 empty] | v, м/с |  |  | PE-Xa S3,2 10 bar |  | PE-Xa S5,0 6 bar
Цвет ячеек ввода |  |  |  |  | 3 | Слишком высокая скорость |  | 16 | 2.2 | 16 | 2
[5 empty] | 2 | Приемлемая скорость в наружных сетях (<2.5 м/с) |  | 20 | 2.8 | 20 | 2
[5 empty] | 1 | Приемлемая скорость во внутренних сетях (<1.5 м/с) |  | 25 | 3.5 | 25 | 2.3
[8 empty] | 32 | 4.4 | 32 | 2.9
[8 empty] | 40 | 5.5 | 40 | 3.7
[8 empty] | 50 | 6.9 | 50 | 4.6
[8 empty] | 63 | 8.6 | 63 | 5.8
[8 empty] | 75 | 10.3 | 75 | 6.8
[8 empty] | 90 | 12.3 | 90 | 8.2
[8 empty] | 110 | 15.1 | 110 | 10