## Подбор
| Ду (сталь) | Тип труб | Single/Twin | PN | Соединение | L, м |  | Артикул | Название | Количество | Единица
| 25 | Varia | Twin | PN6 | Wipex | 1000 | 1 | 1136735 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x32x2,9/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 1006 | М
[7 empty] | 2 | 1135630 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 32x2,9-R1"НР '1Ф | 4 | ШТ.
| Условный проход (Ду) | PE-Xa |  |  |  |  | 2
| 20 | 25 |  |  |  |  | 3 | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 12 | ШТ.
| 25 | 32 |  |  |  |  | 4 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 2 | ШТ.
| 32 | 40 |  |  |  |  | 5 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 4 | ШТ.
| 40 | 50 |  |  |  |  | 5
| 50 | 63 |  |  |  |  | 6 | 1135985 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 32x2,9-32x2,9 '1И | 10 | ШТ.
| 65 | 75 |  |  |  |  | 6
| 80 | 90 |  |  |  |  | 5,6 |  |  | 0
| 90 | 110 |  |  |  |  | 7 | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 5 | ШТ.
| 100 | 125 |  |  |  |  | 8
9
WIPEX (Ø25-125) | [6 empty] | 9
Q&E (Ø25-75)
Note on B7: Schapov, Andrey: Диаметр внутреннего условного прохода
Note on G7: Schapov, Andrey: Длина участка
Note on K8: Anton Popov: Доп. Длина трубы заложена на подъем в здание
Note on H10: Schapov, Andrey: Для труб Aqua Twin
Note on H14: Schapov, Andrey: Для труб Aqua Twin
Note on H16: Schapov, Andrey: Для труб Aqua Twin
Note on H17: Schapov, Andrey: Для фланцев RS и Для соединителей труб PN 10 Ду 65-90
Note on C19: Anton Popov: Доступна в исполнении Varia Single PN6
Note on H19: Schapov, Andrey: для арт. 1018231
Note on H20: Schapov, Andrey: Для соединений Q&E
Note on H21: Schapov, Andrey: Для соединений Q&E для труб Aqua Twin
Фланцы

## Трубы
PipeMarker | PipeCode | PipeName | Днар | Ду | Д кожуха |  |  | PN |  |  | TipCode | TipName | TipRSCode | TipRSName |  |  | EndCapCode | EndCapName | Д кожуха | WallNPWCode | WallNPWName | Днар | PipeL | JointCode | JointName | PN | CouplingCode | CouplingName | StraightSetCode | StraightSetName | Д кожуха |  |  |  | Днар | Д кожуха | FlangeCode | FlangeName |  |  |  |  | QERingsCode | QERingsName
25AquaTwinPN10Wipex | 1136750 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 32x4,4-25x3,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 32 | 25 | 175 | Aqua | Twin | PN10 |  | 25AquaTwinPN10 | 1135637 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 32x4,4-R1"НР '1И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 32 | 200 | 1135994 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 32x4,4-32x4,4 '1И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 25AquaTwinPN10 | 32 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
[11 empty] | 1135981 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 25x3,5-R3/4"НР '1Ф | [11 empty] | 1135993 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 25x3,5-25x3,5 '1С | [11 empty] | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
| 1136748 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 25x3,5-20X2,8/140 PN10 бухта 200м '1С | 25 | 20 | 140 | Aqua | Twin | PN10 |  | 20AquaTwinPN10 | 1135981 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 25x3,5-R3/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф |  |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 20AquaTwinPN10 | 25 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135755 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R3/4"НР, тип 1 '50Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
[11 empty] | 1135976 | USYSTEMS зажимной штуцер с наружной резьбой 20x2,8-3/4"НР '1И | [11 empty] | 1135711 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 20-20 '50Ф | [11 empty] | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135754 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 20-R3/4"НР, тип 1 '65Ф | 1135711 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 20-20 '50Ф | 1135701 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 20 '100И
| 1136751 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 40x5,5-25x3,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 |  | 175 | Aqua | Twin | PN10 | [10 empty] | 175 |  |  | 40 | 200 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 40 | 175
32AquaTwinPN10Wipex | 1136752 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 40x5,5-32x4,4/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 175 | Aqua | Twin | PN10 |  | 32AquaTwinPN10 | 1135638 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 40x5,5-R1 1/4"НР '1И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135995 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 40x5,5-40x5,5 '1С | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32AquaTwinPN10 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
[11 empty] | 1135637 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 32x4,4-R1"НР '1И | [11 empty] | 1135994 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 32x4,4-32x4,4 '1И | [11 empty] | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
| 1136753 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 50x6,9-32x4,4/175 PN10 бухта 200м '1С | 50 |  | 175 | Aqua | Twin | PN10 | [10 empty] | 175 |  |  | 50 | 200 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 50 | 175
40AquaTwinPN10Wipex | 1136754 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 50x6,9-40x5,5/200 PN10 бухта 100м '1С | 50 | 40 | 200 | Aqua | Twin | PN10 |  | 40AquaTwinPN10 | 1135639 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 50x6,9-R1 1/2"НР '1И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 100 | 1135996 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 50x6,9-50x6,9 '1А | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 40AquaTwinPN10 | 50 | 200 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
[10 empty] | 40AquaTwinPN10 | 1135638 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 40x5,5-R1 1/4"НР '1И | [10 empty] | 100 | 1135995 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 40x5,5-40x5,5 '1С | [11 empty] | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1044013 |  | 50 |  | 200 | Aqua | Twin | PN10 | [10 empty] | 200 |  |  | 50 | 100 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 50 | 200
| 1018142 | UPONOR ECOFLEX AQUA TWIN ТРУБА PE-XA 50X6,9-25X3,5/175 PN10 БУХТА 200М '1Щ | 50 |  | 175 | Aqua | Twin | PN10 | [10 empty] | 175 |  |  | 50 | 200 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 50 | 175
25ThermoSinglePN10Wipex | 1136710 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 32x4,4/140 PN10 бухта 200м '1С | 32 | 25 | 140 | Aqua | Single | PN10 |  | 25AquaSinglePN10 | 1135637 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 32x4,4-R1"НР '1И |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 32 | 200 | 1135994 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 32x4,4-32x4,4 '1И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 25AquaSinglePN10 | 32 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
| 1136711 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 40x5,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 175 | Aqua | Single | PN10 |  | 32AquaSinglePN10 | 1135638 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 40x5,5-R1 1/4"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135995 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 40x5,5-40x5,5 '1С | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32AquaSinglePN10 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1136712 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 50x6,9/175 PN10 бухта 200м '1С | 50 | 40 | 175 | Aqua | Single | PN10 |  | 40AquaSinglePN10 | 1135639 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 50x6,9-R1 1/2"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 200 | 1135996 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 50x6,9-50x6,9 '1А | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 40AquaSinglePN10 | 50 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
| 1136713 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 63x8,6/175 PN10 бухта 200м '1С | 63 | 50 | 175 | Aqua | Single | PN10 |  | 50AquaSinglePN10 | 1135982 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 63x8,6-R2"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 200 | 1135997 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 63x8,6-63x8,6 '1А | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 50AquaSinglePN10 | 63 | 175 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
| 1136714 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 75x10,3/200 PN10 бухта 100м '1С | 75 | 65 | 200 | Aqua | Single | PN10 |  | 65AquaSinglePN10 | 1135640 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 75x10,3-R2 1/2"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 75 | 100 | 1135640 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 75x10,3-R2 1/2"НР '1И | PN10 | 1136634 | USYSTEMS муфта R2 1/2"ВР-R2 1/2"ВР '1С | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 65AquaSinglePN10 | 75 | 200 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
| 1136715 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 90x12,3/200 PN10 бухта 100м '1Ф | 90 | 80 | 200 | Aqua | Single | PN10 |  | 80AquaSinglePN10 | 1135641 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 90x12,3-R3"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 90 | 100 | 1135641 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 90x12,3-R3"НР '1Ф | PN10 | 1136635 | USYSTEMS муфта R3"ВР-R3"ВР '1C | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 80AquaSinglePN10 | 90 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1136716 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 110x15,1/200 PN10 бухта 100м '1Ф | 110 | 90 | 200 | Aqua | Single | PN10 |  | 90AquaSinglePN10 | 1135983 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 110x15,1-R4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 110 | 100 | 1135983 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 110x15,1-R4"НР '1Ф | PN10 | 1136636 | USYSTEMS муфта R4"ВР-R4"ВР '1C | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 90AquaSinglePN10 | 110 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1018139 |  | 25 |  | 175 | Aqua | Twin | PN6 | [10 empty] | 175 |  |  | 25 | 200 |  |  | PN6 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 25 | 175
20ThermoTwinPN6Wipex | 1136717 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x25x2,3/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 25 | 20 | 175 | Thermo | Twin | PN6 |  | 20ThermoTwinPN6 | 1135979 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 25x2,3-R3/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 25 | 200 | 1135984 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 25x2,3-25x2,3 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 20ThermoTwinPN6 | 25 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25ThermoTwinPN6Wipex | 1136718 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x32x2,9/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 32 | 25 | 175 | Thermo | Twin | PN6 |  | 25ThermoTwinPN6 | 1135630 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 32x2,9-R1"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 32 | 200 | 1135985 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 32x2,9-32x2,9 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 25ThermoTwinPN6 | 32 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32ThermoTwinPN6Wipex | 1136719 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x40x3,7/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 40 | 32 | 175 | Thermo | Twin | PN6 |  | 32ThermoTwinPN6 | 1135631 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 40x3,7-R1 1/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135986 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 40x3,7-40x3,7 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32ThermoTwinPN6 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
40ThermoTwinPN6Wipex | 1136720 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x50x4,6/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 50 | 40 | 200 | Thermo | Twin | PN6 |  | 40ThermoTwinPN6 | 1135632 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 50x4,6-R1 1/2"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 100 | 1135987 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 50x4,6-50x4,6 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 40ThermoTwinPN6 | 50 | 200 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
50ThermoTwinPN6Wipex | 1136721 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x63x5,8/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 63 | 50 | 200 | Thermo | Twin | PN6 |  | 50ThermoTwinPN6 | 1135633 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 63x5,8-R2"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136698 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d63/D200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 100 | 1135988 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 63x5,8-63x5,8 '1А | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 50ThermoTwinPN6 | 63 | 200 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
| 1088276 | UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN ТРУБА 2X75X6,8/250 PN6 БУХТА 100М '1С | 75 | 65 | 250 | Thermo | Twin | PN6 |  | 65ThermoTwinPN6 | 1135980 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 75x6,8-R2 1/2"НР '1И |  |  |  |  | 1088979 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 75+90/250 '1С | 250 | 1083871 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW 250 '1А | 75 | 80 | 1135989 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 75x6,8-75x6,8 '1С | PN6 |  |  | 1083872 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ СОЕДИНЕНИЯ 250 '1C | 250 |  |  | 65ThermoTwinPN6 | 75 | 250 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
20ThermoSinglePN6Wipex | 1136701 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 25x2,3/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 25 | 20 | 140 | Thermo | Single | PN6 |  | 20ThermoSinglePN6 | 1135979 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 25x2,3-R3/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135984 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 25x2,3-25x2,3 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 20ThermoSinglePN6 | 25 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25ThermoSinglePN6Wipex | 1136702 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 32x2,9/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 32 | 25 | 140 | Thermo | Single | PN6 |  | 25ThermoSinglePN6 | 1135630 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 32x2,9-R1"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 32 | 200 | 1135985 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 32x2,9-32x2,9 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 25ThermoSinglePN6 | 32 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32ThermoSinglePN6Wipex | 1136703 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 40x3,7/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 40 | 32 | 175 | Thermo | Single | PN6 |  | 32ThermoSinglePN6 | 1135631 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 40x3,7-R1 1/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135986 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 40x3,7-40x3,7 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32ThermoSinglePN6 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
40ThermoSinglePN6Wipex | 1136704 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 50x4,6/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 50 | 40 | 175 | Thermo | Single | PN6 |  | 40ThermoSinglePN6 | 1135632 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 50x4,6-R1 1/2"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 200 | 1135987 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 50x4,6-50x4,6 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 40ThermoSinglePN6 | 50 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
50ThermoSinglePN6Wipex | 1136705 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 63x5,8/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 63 | 50 | 175 | Thermo | Single | PN6 |  | 50ThermoSinglePN6 | 1135633 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 63x5,8-R2"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 200 | 1135988 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 63x5,8-63x5,8 '1А | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 50ThermoSinglePN6 | 63 | 175 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
65ThermoSinglePN6Wipex | 1136706 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 75x6,8/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 75 | 65 | 200 | Thermo | Single | PN6 |  | 65ThermoSinglePN6 | 1135980 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 75x6,8-R2 1/2"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 75 | 100 | 1135989 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 75x6,8-75x6,8 '1С | PN6 | 1029144 | UPONOR RS МУФТА RS2-RS2 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 65ThermoSinglePN6 | 75 | 200 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
80ThermoSinglePN6Wipex | 1136707 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 90x8,2/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 90 | 80 | 200 | Thermo | Single | PN6 |  | 80ThermoSinglePN6 | 1135634 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 90x8,2-R3"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 90 | 100 | 1135990 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 90x8,2-90x8,2 '1С | PN6 | 1029145 | UPONOR RS МУФТА RS3-RS3 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 80ThermoSinglePN6 | 90 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
90ThermoSinglePN6Wipex | 1136708 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 110x10,0/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 110 | 90 | 200 | Thermo | Single | PN6 |  | 90ThermoSinglePN6 | 1135635 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 110x10,0-R4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 110 | 100 | 1135991 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 110x10-110x10 '1А | PN6 | 1029145 | UPONOR RS МУФТА RS3-RS3 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 90ThermoSinglePN6 | 110 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1045880 |  | 25 |  | 175 | Thermo | Twin | PN10 | [10 empty] | 175 |  |  | 25 | 200 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 25 | 175
20ThermoTwinPN10Wipex | 1136722 | USYSTEMS труба Thermo Twin 2x25x3,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 25 | 20 | 175 | Thermo | Twin | PN10 |  | 20ThermoTwinPN10 | 1135981 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 25x3,5-R3/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 25 | 200 | 1135993 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 25x3,5-25x3,5 '1С | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 20ThermoTwinPN10 | 25 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25ThermoTwinPN10Wipex | 1136723 | USYSTEMS труба Thermo Twin 2x32x4,4/175 PN10 бухта 200м '1С | 32 | 25 | 175 | Thermo | Twin | PN10 |  | 25ThermoTwinPN10 | 1135637 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 32x4,4-R1"НР '1И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 32 | 200 | 1135994 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 32x4,4-32x4,4 '1И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 25ThermoTwinPN10 | 32 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32ThermoTwinPN10Wipex | 1136724 | USYSTEMS труба Thermo Twin Труба 2x40x5,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 175 | Thermo | Twin | PN10 |  | 32ThermoTwinPN10 | 1135638 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 40x5,5-R1 1/4"НР '1И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135995 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 40x5,5-40x5,5 '1С | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32ThermoTwinPN10 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
40ThermoTwinPN10Wipex | 1136725 | USYSTEMS труба Thermo Twin Труба 2x50x6,9/200 PN10 бухта 100м '1С | 50 | 40 | 200 | Thermo | Twin | PN10 |  | 40ThermoTwinPN10 | 1135639 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 50x6,9-R1 1/2"НР '1И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 100 | 1135996 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 50x6,9-50x6,9 '1А | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 40ThermoTwinPN10 | 50 | 200 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф |  |  | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
50ThermoTwinPN10Wipex | 1136726 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x63x8,6/200 PN10 бухта 100м '1С | 63 | 50 | 200 | Thermo | Twin | PN10 |  | 50ThermoTwinPN10 | 1135982 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 63x8,6-R2"НР '1И |  |  |  |  | 1136698 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d63/D200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 100 | 1135997 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 63x8,6-63x8,6 '1А | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 50ThermoTwinPN10 | 63 | 200 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
20ThermoSinglePN10Wipex | 1136709 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 25x3,5/140 PN10 бухта 200м '1С | 25 | 20 | 140 | Thermo | Single | PN10 |  | 20ThermoSinglePN10 | 1135981 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 25x3,5-R3/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135993 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 25x3,5-25x3,5 '1С | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 20ThermoSinglePN10 | 25 |  | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25ThermoSinglePN10Wipex | 1136710 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 32x4,4/140 PN10 бухта 200м '1С | 32 | 25 | 140 | Thermo | Single | PN10 |  | 25ThermoSinglePN10 | 1135637 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 32x4,4-R1"НР '1И |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 32 | 200 | 1135994 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 32x4,4-32x4,4 '1И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 25ThermoSinglePN10 | 32 |  | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32ThermoSinglePN10Wipex | 1136711 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 40x5,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 175 | Thermo | Single | PN10 |  | 32ThermoSinglePN10 | 1135638 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 40x5,5-R1 1/4"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135995 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 40x5,5-40x5,5 '1С | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32ThermoSinglePN10 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
40ThermoSinglePN10Wipex | 1136712 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 50x6,9/175 PN10 бухта 200м '1С | 50 | 40 | 175 | Thermo | Single | PN10 |  | 40ThermoSinglePN10 | 1135639 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 50x6,9-R1 1/2"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 200 | 1135996 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 50x6,9-50x6,9 '1А | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 40ThermoSinglePN10 | 50 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
50ThermoSinglePN10Wipex | 1136713 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 63x8,6/175 PN10 бухта 200м '1С | 63 | 50 | 175 | Thermo | Single | PN10 |  | 50ThermoSinglePN10 | 1135982 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 63x8,6-R2"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 200 | 1135997 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 63x8,6-63x8,6 '1А | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 50ThermoSinglePN10 | 63 | 175 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
65ThermoSinglePN10Wipex | 1136714 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 75x10,3/200 PN10 бухта 100м '1С | 75 | 65 | 200 | Thermo | Single | PN10 |  | 65ThermoSinglePN10 | 1135640 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 75x10,3-R2 1/2"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 75 | 100 | 1135640 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 75x10,3-R2 1/2"НР '1И | PN10 | 1136634 | USYSTEMS муфта R2 1/2"ВР-R2 1/2"ВР '1С | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 65ThermoSinglePN10 | 75 | 200 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
80ThermoSinglePN10Wipex | 1136715 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 90x12,3/200 PN10 бухта 100м '1Ф | 90 | 80 | 200 | Thermo | Single | PN10 |  | 80ThermoSinglePN10 | 1135641 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 90x12,3-R3"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 90 | 100 | 1135641 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 90x12,3-R3"НР '1Ф | PN10 | 1136635 | USYSTEMS муфта R3"ВР-R3"ВР '1C | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 80ThermoSinglePN10 | 90 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
90ThermoSinglePN10Wipex | 1136716 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 110x15,1/200 PN10 бухта 100м '1Ф | 110 | 90 | 200 | Thermo | Single | PN10 |  | 90ThermoSinglePN10 | 1135983 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 110x15,1-R4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 110 | 100 | 1135983 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 110x15,1-R4"НР '1Ф | PN10 | 1136636 | USYSTEMS муфта R4"ВР-R4"ВР '1C | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 90ThermoSinglePN10 | 110 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1018230 |  | 25 |  | 90 | Varia | Single | PN6 | [10 empty] | 90 |  |  | 25 | 200 |  |  | PN6 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 25 | 90
| 1018231 |  | 32 | 25 | 90 | Varia | Single | PN6 |  | 25VariaSinglePN6 | 1135630 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 32x2,9-R1"НР '1Ф |  |  |  |  | 1018246 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 25+32+40/90 '1С | 90 | 1018267 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW 68-90 '1И | 32 | 200 | 1135985 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 32x2,9-32x2,9 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 90 | 1060990 | UPONOR SPI ECOFLEX КОЛЬЦО РЕДУКЦИОННОЕ ПОД КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 200-90 '1П | 25VariaSinglePN6 | 32 | 90 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32VariaSinglePN6Wipex | 1136727 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 40x3,7/140 PN6 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 140 | Varia | Single | PN6 |  | 32VariaSinglePN6 | 1135631 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 40x3,7-R1 1/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 40 | 200 | 1135986 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 40x3,7-40x3,7 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 32VariaSinglePN6 | 40 | 140 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
40VariaSinglePN6Wipex | 1136728 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 50x4,6/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 50 | 40 | 140 | Varia | Single | PN6 |  | 40VariaSinglePN6 | 1135632 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 50x4,6-R1 1/2"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 50 | 200 | 1135987 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 50x4,6-50x4,6 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 40VariaSinglePN6 | 50 | 140 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
50VariaSinglePN6Wipex | 1136729 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 63x5,8/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 63 | 50 | 140 | Varia | Single | PN6 |  | 50VariaSinglePN6 | 1135633 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 63x5,8-R2"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 63 | 200 | 1135988 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 63x5,8-63x5,8 '1А | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 50VariaSinglePN6 | 63 | 140 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
65VariaSinglePN6Wipex | 1136730 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 75x6,8/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 75 | 65 | 175 | Varia | Single | PN6 |  | 65VariaSinglePN6 | 1135980 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 75x6,8-R2 1/2"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 75 | 200 | 1135989 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 75x6,8-75x6,8 '1С | PN6 | 1029144 | UPONOR RS МУФТА RS2-RS2 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 65VariaSinglePN6 | 75 | 175 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
80VariaSinglePN6Wipex | 1136731 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 90x8,2/175 PN6 бухта 100м '1Ф | 90 | 80 | 175 | Varia | Single | PN6 |  | 80VariaSinglePN6 | 1135634 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 90x8,2-R3"НР '1И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 90 | 100 | 1135990 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 90x8,2-90x8,2 '1С | PN6 | 1029145 | UPONOR RS МУФТА RS3-RS3 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 80VariaSinglePN6 | 90 | 175 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
90VariaSinglePN6Wipex | 1136732 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 110x10,0/175 PN6 бухта 100м '1Ф | 110 | 90 | 175 | Varia | Single | PN6 |  | 90VariaSinglePN6 | 1135635 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 110x10,0-R4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 110 | 100 | 1135991 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 110x10-110x10 '1А | PN6 | 1029145 | UPONOR RS МУФТА RS3-RS3 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 90VariaSinglePN6 | 110 | 175 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
100VariaSinglePN6Wipex | 1136733 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 125x11,4/200 PN6 бухта 120м '1Ф | 125 | 100 | 250 | Thermo | Single | PN6 |  | 100ThermoSinglePN6 | 1135636 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 125x11,4-R4"НР '1И |  |  |  |  | 1136695 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d125/D200 '1С | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 125 | 80 | 1135992 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 125x11,4-125x11,4 '1С | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 250 |  |  | 100ThermoSinglePN6 | 125 | 250 | 1136987 | USYSTEMS фланец резьбовой DN100 PN16 Rp4"ВР '1С
20VariaTwinPN6Wipex | 1136734 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x25x2,3/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 25 |  | 140 | Varia | Twin | PN6 |  | 20VariaTwinPN6 | 1135981 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 25x3,5-R3/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135984 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 25x2,3-25x2,3 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 20VariaTwinPN6 | 25 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С
25VariaTwinPN6Wipex | 1136735 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x32x2,9/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 32 | 25 | 140 | Varia | Twin | PN6 |  | 25VariaTwinPN6 | 1135630 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 32x2,9-R1"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 32 | 200 | 1135985 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 32x2,9-32x2,9 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 25VariaTwinPN6 | 32 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32VariaTwinPN6Wipex | 1136736 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x40x3,7/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 40 | 32 | 140 | Varia | Twin | PN6 |  | 32VariaTwinPN6 | 1135631 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 40x3,7-R1 1/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 40 | 200 | 1135986 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 40x3,7-40x3,7 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 32VariaTwinPN6 | 40 | 140 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
40VariaTwinPN6Wipex | 1136737 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x50x4,6/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 50 | 40 | 175 | Varia | Twin | PN6 |  | 40VariaTwinPN6 | 1135632 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 50x4,6-R1 1/2"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 200 | 1135987 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 50x4,6-50x4,6 '1И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 40VariaTwinPN6 | 50 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
20VariaTwinPN10Wipex | 1136738 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x25x3,5/140 PN10 бухта 200м '1С | 25 | 20 | 140 | Varia | Twin | PN10 |  | 20VariaTwinPN10 | 1135981 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 25x3,5-R3/4"НР '1Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135993 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 25x3,5-25x3,5 '1С | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 20VariaTwinPN10 | 25 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25VariaTwinPN10Wipex | 1136739 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x32x4,4/140 PN10 бухта 200м '1С | 32 | 25 | 140 | Varia | Twin | PN10 |  | 25VariaTwinPN10 | 1135637 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 32x4,4-R1"НР '1И |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 32 | 200 | 1135994 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN10 32x4,4-32x4,4 '1И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 25VariaTwinPN10 | 32 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
20AquaTwinPN10Q&E+Wipex | 1136748 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 25x3,5-20X2,8/140 PN10 бухта 200м '1С | 25 | 20 | 140 | Aqua | Twin | PN10 |  | 20AquaTwinPN10 | 1135755 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R3/4"НР, тип 1 '50Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф |  |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 20AquaTwinPN10 | 25 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135755 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R3/4"НР, тип 1 '50Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
[11 empty] | 1135754 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 20-R3/4"НР, тип 1 '65Ф | [11 empty] | 1135711 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 20-20 '50Ф | [11 empty] | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135754 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 20-R3/4"НР, тип 1 '65Ф | 1135711 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 20-20 '50Ф | 1135701 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 20 '100И
25AquaTwinPN10Q&E+Wipex | 1136750 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 32x4,4-25x3,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 32 | 25 | 175 | Aqua | Twin | PN10 |  | 25AquaTwinPN10 | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 32 | 200 | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 25AquaTwinPN10 | 32 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
[11 empty] | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | [11 empty] | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | [11 empty] | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
| 1136751 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 40x5,5-25x3,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 |  | 175 | Aqua | Twin | PN10 | [10 empty] | 175 |  |  | 40 | 200 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 40 | 175
32AquaTwinPN10Q&E+Wipex | 1136752 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 40x5,5-32x4,4/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 175 | Aqua | Twin | PN10 |  | 32AquaTwinPN10 | 1136691 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 40-R1 1/4"НР, тип 2 '10Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32AquaTwinPN10 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
[11 empty] | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | [11 empty] | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | [11 empty] | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
| 1136753 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 50x6,9-32x4,4/175 PN10 бухта 200м '1С | 50 |  | 175 | Aqua | Twin | PN10 | [10 empty] | 175 |  |  | 50 | 200 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 50 | 175
| 1136754 | USYSTEMS труба Aqua Twin PE-Xa 50x6,9-40x5,5/200 PN10 бухта 100м '1С | 50 | 40 | 200 | Aqua | Twin | PN10 |  | 40AquaTwinPN10 | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 100 | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 40AquaTwinPN10 | 50 | 200 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
[11 empty] | 1136691 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 40-R1 1/4"НР, тип 2 '10Ф | [11 empty] | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | [11 empty] | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1044013 |  | 50 |  | 200 | Aqua | Twin | PN10 | [10 empty] | 200 |  |  | 50 | 100 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 50 | 200
| 1018142 | UPONOR ECOFLEX AQUA TWIN ТРУБА PE-XA 50X6,9-25X3,5/175 PN10 БУХТА 200М '1Щ | 50 |  | 175 | Aqua | Twin | PN10 | [10 empty] | 175 |  |  | 50 | 200 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 50 | 175
20ThermoSinglePN10Q&E+Wipex | 1136709 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 25x3,5/140 PN10 бухта 200м '1С | 25 | 20 | 140 | Thermo | Single | PN10 |  | 25ThermoSinglePN10 | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  |  |  | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25ThermoSinglePN10Q&E+Wipex | 1136710 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 32x4,4/140 PN10 бухта 200м '1С | 32 | 25 | 140 | Aqua | Single | PN10 |  | 25AquaSinglePN10 | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 32 | 200 | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 25AquaSinglePN10 | 32 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
| 1136711 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 40x5,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 175 | Aqua | Single | PN10 |  | 32AquaSinglePN10 | 1136691 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 40-R1 1/4"НР, тип 2 '10Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32AquaSinglePN10 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1136712 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 50x6,9/175 PN10 бухта 200м '1С | 50 | 40 | 175 | Aqua | Single | PN10 |  | 40AquaSinglePN10 | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 200 | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 40AquaSinglePN10 | 50 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
| 1136713 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 63x8,6/175 PN10 бухта 200м '1С | 63 | 50 | 175 | Aqua | Single | PN10 |  | 50AquaSinglePN10 | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6И | 1047026 | UPONOR RS АДАПТЕР Q&E 63-RS2 '1C | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 200 | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 50AquaSinglePN10 | 63 | 175 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
| 1136714 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 75x10,3/200 PN10 бухта 100м '1С | 75 | 65 | 200 | Aqua | Single | PN10 |  | 65AquaSinglePN10 | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1А | 1085079 | UPONOR Q&E АДАПТЕР RS DR-ЛАТУНЬ 75-RS2 '1У | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 75 | 100 | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | PN10 | 1029144 | UPONOR RS МУФТА RS2-RS2 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 65AquaSinglePN10 | 75 | 200 | 1136985 | USYSTEMS фланец резьбовой DN65 PN16 Rp2 1/2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
| 1136715 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 90x12,3/200 PN10 бухта 100м '1Ф | 90 | 80 | 200 | Aqua | Single | PN10 |  | 80AquaSinglePN10 | 1135641 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 90x12,3-R3"НР '1Ф | 1047019 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN10 DR 90X12,3 '1С | 1029129 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN80 (PN16) '1С | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 90 | 100 | 1135641 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 90x12,3-R3"НР '1Ф | PN10 | 1136635 | USYSTEMS муфта R3"ВР-R3"ВР '1C | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 80AquaSinglePN10 | 90 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1136716 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 110x15,1/200 PN10 бухта 100м '1Ф | 110 | 90 | 200 | Aqua | Single | PN10 |  | 90AquaSinglePN10 | 1135983 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 110x15,1-R4"НР '1Ф | 1047020 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN10 DR 110X15,1 '1С | 1029130 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN100 (PN16) '1С | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 110 | 100 | 1135983 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 110x15,1-R4"НР '1Ф | PN10 | 1136636 | USYSTEMS муфта R4"ВР-R4"ВР '1C | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 90AquaSinglePN10 | 110 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1018139 |  | 25 |  | 175 | Aqua | Twin | PN6 | [10 empty] | 175 |  |  | 25 | 200 |  |  | PN6 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 25 | 175
20ThermoTwinPN6Q&E+Wipex | 1136717 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x25x2,3/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 25 | 20 | 175 | Thermo | Twin | PN6 |  | 20ThermoTwinPN6 | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 25 | 200 | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 20ThermoTwinPN6 | 25 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25ThermoTwinPN6Q&E+Wipex | 1136718 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x32x2,9/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 32 | 25 | 175 | Thermo | Twin | PN6 |  | 25ThermoTwinPN6 | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 32 | 200 | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 25ThermoTwinPN6 | 32 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32ThermoTwinPN6Q&E+Wipex | 1136719 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x40x3,7/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 40 | 32 | 175 | Thermo | Twin | PN6 |  | 32ThermoTwinPN6 | 1136691 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 40-R1 1/4"НР, тип 2 '10Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32ThermoTwinPN6 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1136720 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x50x4,6/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 50 | 40 | 200 | Thermo | Twin | PN6 |  | 40ThermoTwinPN6 | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 100 | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 40ThermoTwinPN6 | 50 | 200 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
| 1136721 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x63x5,8/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 63 | 50 | 200 | Thermo | Twin | PN6 |  | 50ThermoTwinPN6 | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6И | 1047026 | UPONOR RS АДАПТЕР Q&E 63-RS2 '1C | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1136698 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d63/D200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 100 | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | PN6 | 1029144 | UPONOR RS МУФТА RS2-RS2 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 50ThermoTwinPN6 | 63 | 200 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
| 1088276 | UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN ТРУБА 2X75X6,8/250 PN6 БУХТА 100М '1С | 75 | 65 | 250 | Thermo | Twin | PN6 |  | 65ThermoTwinPN6 | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1А | 1085079 | UPONOR Q&E АДАПТЕР RS DR-ЛАТУНЬ 75-RS2 '1У | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1088979 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 75+90/250 '1С | 250 | 1083871 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW 250 '1А | 75 | 80 | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | PN6 | 1029144 | UPONOR RS МУФТА RS2-RS2 '2Ф | 1083872 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ СОЕДИНЕНИЯ 250 '1C | 250 |  |  | 65ThermoTwinPN6 | 75 | 250 | 1136985 | USYSTEMS фланец резьбовой DN65 PN16 Rp2 1/2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
20ThermoSinglePN6Q&E+Wipex | 1136701 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 25x2,3/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 20 | 25 | 140 | Thermo | Single | PN6 |  | 20ThermoSinglePN6 | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 20ThermoSinglePN6 | 25 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25ThermoSinglePN6Q&E+Wipex | 1136702 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 32x2,9/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 32 | 25 | 140 | Thermo | Single | PN6 |  | 25ThermoSinglePN6 | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 32 | 200 | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 25ThermoSinglePN6 | 32 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32ThermoSinglePN6Q&E+Wipex | 1136703 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 40x3,7/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 40 | 32 | 175 | Thermo | Single | PN6 |  | 32ThermoSinglePN6 | 1136691 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 40-R1 1/4"НР, тип 2 '10Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32ThermoSinglePN6 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1136704 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 50x4,6/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 50 | 40 | 175 | Thermo | Single | PN6 |  | 40ThermoSinglePN6 | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 200 | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 40ThermoSinglePN6 | 50 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
| 1136705 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 63x5,8/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 63 | 50 | 175 | Thermo | Single | PN6 |  | 50ThermoSinglePN6 | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6И | 1047026 | UPONOR RS АДАПТЕР Q&E 63-RS2 '1C | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 200 | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 50ThermoSinglePN6 | 63 | 175 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
| 1136706 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 75x6,8/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 75 | 65 | 200 | Thermo | Single | PN6 |  | 65ThermoSinglePN6 | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1А | 1085079 | UPONOR Q&E АДАПТЕР RS DR-ЛАТУНЬ 75-RS2 '1У | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 75 | 100 | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | PN6 | 1029144 | UPONOR RS МУФТА RS2-RS2 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 65ThermoSinglePN6 | 75 | 200 | 1136985 | USYSTEMS фланец резьбовой DN65 PN16 Rp2 1/2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
| 1136707 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 90x8,2/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 90 | 80 | 200 | Thermo | Single | PN6 |  | 80ThermoSinglePN6 | 1135634 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 90x8,2-R3"НР '1И | 1047015 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN6 DR 90X8,2 '1С | 1029129 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN80 (PN16) '1С | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 90 | 100 | 1135990 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 90x8,2-90x8,2 '1С | PN6 | 1029145 | UPONOR RS МУФТА RS3-RS3 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 80ThermoSinglePN6 | 90 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1136708 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 110x10,0/200 PN6 бухта 100м '1Ф | 110 | 90 | 200 | Thermo | Single | PN6 |  | 90ThermoSinglePN6 | 1135635 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 110x10,0-R4"НР '1Ф | 1047016 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN6 DR 110X10,0 '1С | 1029130 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN100 (PN16) '1С | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 110 | 100 | 1135991 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 110x10-110x10 '1А | PN6 | 1029145 | UPONOR RS МУФТА RS3-RS3 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 90ThermoSinglePN6 | 110 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1045880 |  | 25 |  | 175 | Thermo | Twin | PN10 | [10 empty] | 175 |  |  | 25 | 200 |  |  | PN10 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 25 | 175
20ThermoTwinPN10Q&E+Wipex | 1136722 | USYSTEMS труба Thermo Twin 2x25x3,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 25 | 20 | 175 | Thermo | Twin | PN10 |  | 20ThermoTwinPN10 | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 25 | 200 | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 20ThermoTwinPN10 | 25 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25ThermoTwinPN10Q&E+Wipex | 1136723 | USYSTEMS труба Thermo Twin 2x32x4,4/175 PN10 бухта 200м '1С | 32 | 25 | 175 | Thermo | Twin | PN10 |  | 25ThermoTwinPN10 | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 32 | 200 | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 25ThermoTwinPN10 | 32 | 175 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32ThermoTwinPN10Q&E+Wipex | 1136724 | USYSTEMS труба Thermo Twin Труба 2x40x5,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 175 | Thermo | Twin | PN10 |  | 32ThermoTwinPN10 | 1136691 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 40-R1 1/4"НР, тип 2 '10Ф |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32ThermoTwinPN10 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1136725 | USYSTEMS труба Thermo Twin Труба 2x50x6,9/200 PN10 бухта 100м '1С | 50 | 40 | 200 | Thermo | Twin | PN10 |  | 40ThermoTwinPN10 | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 100 | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 40ThermoTwinPN10 | 50 | 200 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
| 1136726 | USYSTEMS труба Thermo Twin PE-Xa 2x63x8,6/200 PN10 бухта 100м '1С | 63 | 50 | 200 | Thermo | Twin | PN10 |  | 50ThermoTwinPN10 | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6И |  |  |  |  | 1136698 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d63/D200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 100 | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 50ThermoTwinPN10 | 63 | 200 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
32ThermoSinglePN10Q&E+Wipex | 1136711 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 40x5,5/175 PN10 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 175 | Thermo | Single | PN10 |  | 32ThermoSinglePN10 | 1136691 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 40-R1 1/4"НР, тип 2 '10Ф |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 40 | 200 | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 32ThermoSinglePN10 | 40 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1136712 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 50x6,9/175 PN10 бухта 200м '1С | 50 | 40 | 175 | Thermo | Single | PN10 |  | 40ThermoSinglePN10 | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8И |  |  |  |  | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 200 | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 40ThermoSinglePN10 | 50 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
| 1136713 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 63x8,6/175 PN10 бухта 200м '1С | 63 | 50 | 175 | Thermo | Single | PN10 |  | 50ThermoSinglePN10 | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6И | 1047026 | UPONOR RS АДАПТЕР Q&E 63-RS2 '1C | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1136698 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d63/D200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 63 | 200 | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 50ThermoSinglePN10 | 63 | 175 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
| 1136714 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 75x10,3/200 PN10 бухта 100м '1С | 75 | 65 | 200 | Thermo | Single | PN10 |  | 65ThermoSinglePN10 | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1А | 1085079 | UPONOR Q&E АДАПТЕР RS DR-ЛАТУНЬ 75-RS2 '1У | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 75 | 100 | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | PN10 | 1029144 | UPONOR RS МУФТА RS2-RS2 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 65ThermoSinglePN10 | 75 | 200 | 1136985 | USYSTEMS фланец резьбовой DN65 PN16 Rp2 1/2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
| 1136715 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 90x12,3/200 PN10 бухта 100м '1Ф | 90 | 80 | 200 | Thermo | Single | PN10 |  | 80ThermoSinglePN10 | 1135641 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 90x12,3-R3"НР '1Ф | 1047019 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN10 DR 90X12,3 '1С | 1029129 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN80 (PN16) '1С | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 90 | 100 | 1135641 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 90x12,3-R3"НР '1Ф | PN10 | 1136635 | USYSTEMS муфта R3"ВР-R3"ВР '1C | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 80ThermoSinglePN10 | 90 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1136716 | USYSTEMS труба Thermo Single PE-Xa 110x15,1/200 PN10 бухта 100м '1Ф | 110 | 90 | 200 | Thermo | Single | PN10 |  | 90ThermoSinglePN10 | 1135983 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 110x15,1-R4"НР '1Ф | 1047020 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN10 DR 110X15,1 '1С | 1029130 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN100 (PN16) '1С | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 110 | 100 | 1135983 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN10 110x15,1-R4"НР '1Ф | PN10 | 1136636 | USYSTEMS муфта R4"ВР-R4"ВР '1C | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 90ThermoSinglePN10 | 110 | 200 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1018230 |  | 25 |  | 90 | Varia | Single | PN6 | [10 empty] | 90 |  |  | 25 | 200 |  |  | PN6 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 25 | 90
| 1018231 |  | 32 | 25 | 90 | Varia | Single | PN6 |  | 25VariaSinglePN6 | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф |  |  |  |  | 1018246 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 25+32+40/90 '1С | 90 | 1018267 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW 68-90 '1И | 32 | 200 | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 90 | 1060990 | UPONOR SPI ECOFLEX КОЛЬЦО РЕДУКЦИОННОЕ ПОД КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 200-90 '1П | 25VariaSinglePN6 | 32 | 90 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32VariaSinglePN6Q&E+Wipex | 1136727 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 40x3,7/140 PN6 бухта 200м '1С | 40 | 32 | 140 | Varia | Single | PN6 |  | 32VariaSinglePN6 | 1136691 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 40-R1 1/4"НР, тип 2 '10Ф |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 40 | 200 | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 32VariaSinglePN6 | 40 | 140 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1136728 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 50x4,6/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 50 | 40 | 140 | Varia | Single | PN6 |  | 40VariaSinglePN6 | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8И |  |  |  |  | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 50 | 200 | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 40VariaSinglePN6 | 50 | 140 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
| 1136729 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 63x5,8/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 63 | 50 | 140 | Varia | Single | PN6 |  | 50VariaSinglePN6 | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6И | 1047026 | UPONOR RS АДАПТЕР Q&E 63-RS2 '1C | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1136693 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d25-63/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 63 | 200 | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 50VariaSinglePN6 | 63 | 140 | 1136984 | USYSTEMS фланец резьбовой DN50 PN16 Rp2"ВР '1С | 1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | 1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5И | 1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф
| 1136730 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 75x6,8/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 75 | 65 | 175 | Varia | Single | PN6 |  | 65VariaSinglePN6 | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1А | 1085079 | UPONOR Q&E АДАПТЕР RS DR-ЛАТУНЬ 75-RS2 '1У | 1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 75 | 200 | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | PN6 | 1029144 | UPONOR RS МУФТА RS2-RS2 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 65VariaSinglePN6 | 75 | 175 | 1136985 | USYSTEMS фланец резьбовой DN65 PN16 Rp2 1/2"ВР '1С | 1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | 1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10С | 1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18И
| 1136731 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 90x8,2/175 PN6 бухта 100м '1Ф | 90 | 80 | 175 | Varia | Single | PN6 |  | 80VariaSinglePN6 | 1135634 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 90x8,2-R3"НР '1И | 1047015 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN6 DR 90X8,2 '1С | 1029129 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN80 (PN16) '1С | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 90 | 100 | 1135990 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 90x8,2-90x8,2 '1С | PN6 | 1029145 | UPONOR RS МУФТА RS3-RS3 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 80VariaSinglePN6 | 90 | 175 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
| 1136732 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 110x10,0/175 PN6 бухта 100м '1Ф | 110 | 90 | 175 | Varia | Single | PN6 |  | 90VariaSinglePN6 | 1135635 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 110x10,0-R4"НР '1Ф | 1047016 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN6 DR 110X10,0 '1С | 1029130 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN100 (PN16) '1С | 1136694 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d40-110/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 110 | 100 | 1135991 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 110x10-110x10 '1А | PN6 | 1029145 | UPONOR RS МУФТА RS3-RS3 '2Ф | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 90VariaSinglePN6 | 110 | 175 | 1136986 | USYSTEMS фланец резьбовой DN80 PN16 Rp3"ВР '1С
20VariaTwinPN6Q&E+Wipex | 1136734 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x25x2,3/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 25 | 20 | 140 | Varia | Twin | PN6 |  | 20VariaTwinPN6 | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 20VariaTwinPN6 | 25 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25VariaTwinPN6Q&E+Wipex | 1136735 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x32x2,9/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 32 | 25 | 140 | Varia | Twin | PN6 |  | 25VariaTwinPN6 | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 32 | 200 | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 25VariaTwinPN6 | 32 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
32VariaTwinPN6Q&E+Wipex | 1136736 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x40x3,7/140 PN6 бухта 200м '1Ф | 40 | 32 | 140 | Varia | Twin | PN6 |  | 32VariaTwinPN6 | 1136691 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 40-R1 1/4"НР, тип 2 '10Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 40 | 200 | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 32VariaTwinPN6 | 40 | 140 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | 1135714 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 40-40 '10Ф | 1135704 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 40 '80Ф
| 1136737 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x50x4,6/175 PN6 бухта 200м '1Ф | 50 | 40 | 175 | Varia | Twin | PN6 |  | 40VariaTwinPN6 | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8И |  |  |  |  | 1136697 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-50/D175-200 '1И | 175 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 50 | 200 | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 175 |  |  | 40VariaTwinPN6 | 50 | 175 | 1136982 | USYSTEMS фланец резьбовой DN32 PN16 Rp1 1/4"ВР '1С | 1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | 1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10И | 1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70И
20VariaTwinPN10Q&E+Wipex | 1136738 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x25x3,5/140 PN10 бухта 200м '1С | 25 | 20 | 140 | Varia | Twin | PN10 |  | 20VariaTwinPN10 | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 25 | 200 | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 20VariaTwinPN10 | 25 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135756 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 25-R1"НР, тип 1 '35Ф | 1135712 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 25-25 '25Ф | 1135702 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И
25VariaTwinPN10Q&E+Wipex | 1136739 | USYSTEMS труба Varia Twin PE-Xa 2x32x4,4/140 PN10 бухта 200м '1С | 32 | 25 | 140 | Varia | Twin | PN10 |  | 25VariaTwinPN10 | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф |  |  |  |  | 1136696 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Twin d20-40/D140 '1И | 140 | 1136988 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 140 '1И | 32 | 200 | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | PN10 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 140 |  |  | 25VariaTwinPN10 | 32 | 140 | 1136981 | USYSTEMS фланец резьбовой DN25 PN16 Rp1"ВР '1С | 1135757 | USYSTEMS штуцер с наружной резьбой латунный для труб PE-Xa 32-R1"НР, тип 1 '20Ф | 1135713 | USYSTEMS соединитель PPSU для труб PE-Xa 32-32 '10Ф | 1135703 | USYSTEMS кольцо для труб PE-Xa с упором белое 32 '160И
| 1136733 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 125x11,4/200 PN6 бухта 120м '1Ф | 125 | 100 | 250 | Thermo | Single | PN6 |  | 100ThermoSinglePN6 | 1135636 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 125x11,4-R4"НР '1И |  |  | 1078370 | UPONOR ECOFLEX ФЛАНЕЦ F100/8-180/RP4 '1У | 1083869 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 90+110+125/250 '1А | 250 | 1083871 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW 250 '1А | 125 | 80 | 1135992 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 125x11,4-125x11,4 '1С | PN6 |  |  | 1083872 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИИ СОЕДИНЕНИЯ 250 '1C | 250 |  |  | 100ThermoSinglePN6 | 125 | 250 | 1136987 | USYSTEMS фланец резьбовой DN100 PN16 Rp4"ВР '1С
| 1136733 | USYSTEMS труба Varia Single PE-Xa 125x11,4/200 PN6 бухта 120м '1Ф | 125 | 100 | 200 | Varia | Single | PN6 |  | 100VariaSinglePN6 | 1135636 | USYSTEMS зажимной наконечник с наружной резьбой для полимерных труб PN6 125x11,4-R4"НР '1И |  |  | 1078370 | UPONOR ECOFLEX ФЛАНЕЦ F100/8-180/RP4 '1У | 1136695 | Usystems термоусаживаемая концевая заглушка Single d125/D200 '1С | 200 | 1136989 | USYSTEMS комплект прохода через фундамент 175/200 '1Ф | 125 | 80 | 1135992 | USYSTEMS зажимной соединитель для полимерных труб PN6 125x11,4-125x11,4 '1С | PN6 |  |  | 1136675 | USYSTEMS комплект изоляции соединения для предизолированных труб 200/175/140 '1И | 200 |  |  | 100VariaSinglePN6 | 125 | 200 | 1136987 | USYSTEMS фланец резьбовой DN100 PN16 Rp4"ВР '1С
[6 empty] | Aqua | Single | PN6 | Wipex | Фланцы
[6 empty] | Thermo | Twin | PN10 | Q&E+Wipex
Varia
|  |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | TRUE

## Аксессуары (hidden)
|  |  | Днар | Д кожуха | PN
1018316 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 25+32+40/68 '1И | ШТ | 25+32+40 | 68 |  | Single
1018246 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 25+32+40/90 '1А | ШТ | 25+32+40 | 90 |  | Single
1036248 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 32+40+50/90 '1А | ШТ | 32+40+50 | 90 |  | Single
1018314 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 40+50+63/140 '1А | ШТ | 40+50+63 | 140 |  | Single
1018315 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 25+28+32/140 '1И | ШТ | 25+28+32 | 140 |  | Single
1018312 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 63+75/175 '1И | ШТ | 63+75 | 175 |  | Single
1018313 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 32+40+50/175 '1И | ШТ | 32+40+50 | 175 |  | Single
1018311 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 90+110/175 '1А | ШТ | 90+110 | 175 |  | Single
1018310 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 75+90+110/200 '1Ф | ШТ | 75+90+110 | 200 |  | Single
1083869 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 90+110+125/250 '1У | ШТ | 90+110+125 | 250 |  | Single
1067757 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ SINGLE 125/200 '1У | ШТ | 125 | 200 |  | Single
1034305 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 18+22+28/140 '1И | ШТ | 18+22+28 | 140 |  | Twin
1034306 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 18+22+28-25+32+40/175 '1И | ШТ | 18+22+28 | 175 |  | Twin
1018309 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 25+32+40/175 '1Ф | ШТ | 25+32+40 | 175 |  | Twin
1018308 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 25+32+50/175 '1И | ШТ | 25+32+50 | 175 |  | Twin
1018307 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 40+50+63/200 '1И | ШТ | 40+50+63 | 200 |  | Twin
1061876 | UPONOR ECOFLEX ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 2X63/175 '1А | ШТ | 63 | 175 |  | Twin
1061877 | UPONOR ECOFLEX ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 50+32/140 '1А | ШТ | 50+32 | 140 |  | Twin
1018306 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ QUATTRO 25+32/175 '1Ф | ШТ | 25+32 | 175
1034308 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ QUATTRO 28+32+40/200 '1И | ШТ | 28+32+40 | 200
1018245 | UPONOR ECOFLEX РЕЗИНОВЫЙ КОНЦЕВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ TWIN 25+32+40/140 '1А | ШТ | 25+32+40 | 140 |  | Twin
1018267 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW 68-90 '1А | ШТ |  | 90
1018269 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW 140 '1И | ШТ |  | 140
1018268 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW 175/200 '1Ф | ШТ |  | 175/200
1083871 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТ NPW 250 '1У | ШТ |  | 250
1034202 | UPONOR ECOFLEX ПРОХОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ 140 '1С | ШТ |  | 140
1034203 | UPONOR ECOFLEX ПРОХОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ 175 '1С | ШТ |  | 175
1034204 | UPONOR ECOFLEX ПРОХОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ 200 '1С | ШТ |  | 200
1034312 | UPONOR ECOFLEX ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ РУКАВ С МОЛНИЕЙ 140/175/200 '1И | ШТ |  | 140/175/200
1084575 | UPONOR ECOFLEX ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ РУКАВ 250 '1У | ШТ |  | 250
1036012 | UPONOR ECOFLEX РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОЖУХА 90/68 650ММ '1С | ШТ |  | 90
1036014 | UPONOR ECOFLEX РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОЖУХА 200/175/140, L=700ММ '1А | ШТ |  | 140/175/200
1007358 | UPONOR ECOFLEX ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО PWP 68 '1С | ШТ
1007360 | UPONOR ECOFLEX ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО PWP 140 '1А | ШТ |  | 140
1007361 | UPONOR ECOFLEX ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО PWP 175 '1А | ШТ |  | 175
1007362 | UPONOR ECOFLEX ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО PWP 200 '1А | ШТ |  | 200
1007365 | UPONOR ECOFLEX ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ PWP 140 '1С | ШТ |  | 140
1007366 | UPONOR ECOFLEX ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ PWP 175 '1С | ШТ |  | 175
1007367 | UPONOR ECOFLEX ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ PWP 200 '1С | ШТ |  | 200
1007368 | UPONOR ECOFLEX ФИБРОЦЕМЕНТНАЯ ТРУБА PWP 68 '1С | ШТ
1007370 | UPONOR ECOFLEX ФИБРОЦЕМЕНТНАЯ ТРУБА PWP 140 '1С | ШТ |  | 140
1007371 | UPONOR ECOFLEX ФИБРОЦЕМЕНТНАЯ ТРУБА PWP 175 '1С | ШТ |  | 175
1007372 | UPONOR ECOFLEX ФИБРОЦЕМЕНТНАЯ ТРУБА PWP 200 '1С | ШТ |  | 200
1007373 | UPONOR ECOFLEX КОМПЛЕКТ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ PWP 1,1 КГ/3,5 М2 '1С | КОМП.
1018336 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN10 25X3,5-G1"НР '2И | ШТ |  |  | PN10
1027489 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN10 28X4,0-G1"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN10
1018338 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN10 32X4,4-G1"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN10
1018339 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN10 40X5,5-G1 1/4"НР '1И | ШТ |  |  | PN10
1018340 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN10 50X6,9-G1 1/4"НР '1И | ШТ |  |  | PN10
1018341 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN10 63X8,7-G2"НР '1И | ШТ |  |  | PN10
1018342 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN10 75X10,3-G2"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN10
1018343 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN10 90X12,3-G3"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN10
1023170 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN10 110X15,1-G3"НР '1И | ШТ |  |  | PN10
1018328 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN6 25X2,3-G1"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN6
1018329 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN6 32X2,9-G1"НР '2Ф | ШТ |  |  | PN6
1018330 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN6 40X3,7-G1 1/4"НР '2Ф | ШТ |  |  | PN6
1018331 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN6 50X4,6-G1 1/4"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN6
1018332 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN6 63X5,8-G2"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN6
1018333 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN6 75X6,8-G2"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN6
1018334 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN6 90X8,2-G3"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN6
1018335 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN6 110X10,0-G3"НР '1Ф | ШТ |  |  | PN6
1078368 | UPONOR ECOFLEX ЗАЖИМНОЙ НАКОНЕЧНИК PN6 125X11,4-R4 '1У | ШТ |  |  | PN6
1047013 | UPONOR WIPEX RS2 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN6 DR 63X5,8 '1С | ШТ |  |  | PN6
1047014 | UPONOR WIPEX RS2 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN6 DR 75X6,8 '1С | ШТ |  |  | PN6
1047015 | UPONOR WIPEX RS2 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN6 DR 90X8,2 '1С | ШТ |  |  | PN6
1047016 | UPONOR WIPEX RS2 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN6 DR 110X10,0 '1С | ШТ |  |  | PN6
1047017 | UPONOR WIPEX RS2 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN10 DR 63X8,7 '1С | ШТ |  |  | PN10
1047018 | UPONOR WIPEX RS2 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN10 DR 75X10,3 '1С | ШТ |  |  | PN10
1047019 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN10 DR 90X12,3 '1С | ШТ |  |  | PN10
1047020 | UPONOR WIPEX RS3 ЗАЖИМНОЙ АДАПТЕР PN10 DR 110X15,1 '1С | ШТ |  |  | PN10
1042970 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN10 25X3,5-25X3,5 '1А | ШТ |  |  | PN10
1042974 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN10 32X4,4-32X4,4 '1А | ШТ |  |  | PN10
1042979 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN10 40X5,5-40X5,5 '1А | ШТ |  |  | PN10
1042983 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN10 50X6,9-50X6,9 '1А | ШТ |  |  | PN10
1042982 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN10 63X8,7-63X8,7 '1А | ШТ |  |  | PN10
1042972 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN6 25X2,3-25X2,3 '1А | ШТ |  |  | PN6
1042973 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN6 32X2,9-32X2,9 '1И | ШТ |  |  | PN6
1042980 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN6 40X3,7-40X3,7 '1А | ШТ |  |  | PN6
1042984 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN6 50X4,6-50X4,6 '1И | ШТ |  |  | PN6
1042981 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN6 63X5,8-63X5,8 '1И | ШТ |  |  | PN6
1042985 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN6 75X6,8-75X6,8 '1И | ШТ |  |  | PN6
1042986 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN6 90X8,2-90X8,2 '1Ф | ШТ |  |  | PN6
1042987 | UPONOR WIPEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN6 110X10-110X10 '1И | ШТ |  |  | PN6
1078365 | UPONOR ECOFLEX ЗАЖИМНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ PN6 125X11,4-125X11,4 '1У | ШТ |  |  | PN6
1018359 | UPONOR WIPEX ФЛАНЕЦ F25/4-85/G1"ВР '1А | ШТ
1018360 | UPONOR WIPEX ФЛАНЕЦ F32/4-100/G1 1/4"ВР '1И | ШТ
1018362 | UPONOR WIPEX ФЛАНЕЦ F50/4-125/G2"ВР '1Ф | ШТ
1018364 | UPONOR WIPEX ФЛАНЕЦ F80/8-160/G3"ВР '1Ф | ШТ
1078370 | UPONOR ECOFLEX ФЛАНЕЦ F100/8-180/RP4 '1У | ШТ
1018302 | UPONOR WIPEX МУФТА МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ G1" НР-ВР '1А | ШТ
1018303 | UPONOR WIPEX МУФТА МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ G1 1/4" НР-ВР '1А | ШТ
1018304 | UPONOR WIPEX МУФТА МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ G2" НР-ВР '1А | ШТ
1018305 | UPONOR WIPEX МУФТА МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ G3" НР-ВР '1И | ШТ
1059399 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS2-DN65 (PN16) '1C | ШТ
1029129 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN80 (PN16) '1С | ШТ
1029130 | UPONOR RS ФЛАНЕЦ RS3-DN100 (PN16) '1С | ШТ
1057455 | UPONOR Q&E EVOLUTION КОЛЬЦО БЕЛОЕ 25 '300Ф | ШТ
1057456 | UPONOR Q&E EVOLUTION КОЛЬЦО БЕЛОЕ 32 '150Ф | ШТ
1045464 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 40 '80Ф | ШТ
1045489 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 50 '70Ф | ШТ
1045490 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 63 '35Ф | ШТ
1085087 | UPONOR Q&E КОЛЬЦО С УПОРОМ БЕЛОЕ 75 '18У | ШТ
1008671 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 25-25 '50Ф | ШТ
1001235 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 32-32 '20Ф | ШТ
1008673 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 40-40 '10Ф | ШТ
1042866 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 50-50 '10А | ШТ
1042865 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 63-63 '5А | ШТ
1085084 | UPONOR Q&E СОЕДИНИТЕЛЬ PPSU 75-75 '10У | ШТ
1047868 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 25-G1"НР (W) '35C | ШТ
1008730 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 32-G1"НР (W) '20Ф | ШТ
1008732 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 40-G1 1/4"НР (W) '16Ф | ШТ
1008866 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 50-G1 1/4"НР (W) '8Ф | ШТ
1008867 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 63-G2"НР (W) '6Ф | ШТ
1085074 | UPONOR Q&E ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DR-ЛАТУНЬ 75-R2 1/2"НР '1У | ШТ
1018363 | UPONOR WIPEX ФЛАНЕЦ F65/8-145/G2 1/2"ВР '1А | ШТ
1085079 | UPONOR Q&E АДАПТЕР RS DR-ЛАТУНЬ 75-RS2 '1У | ШТ
1047026 | UPONOR RS АДАПТЕР Q&E 63-RS2 '1C | ШТ

## Сравнение
Условный проход | Расход, л/с при v=1 м/с | Старые трубы, К=1 Па/м | PE-Xa S3,2 PN10 | Расход, л/с | Па/м | V, м/с | Изменение потерь давления потерь
20 |  |  | 25x3,5
25 | 0.57 | 1116 | 32x4.4 | 0.57 | 772 | 8.9582e-08 | -30.82%
32 | 1.01 | 763 | 40x5.5 | 1.01 | 737 | 1.5854e-07 | -3.408%
40 | 1.32 | 635 | 50x6.9 | 1.32 | 441 | 2.0611e-07 | -30.55%
50 | 2.2 | 443 | 63x8.6 | 2.2 | 333 | 3.45e-07 | -24.83%
65 | 3.5 | 306 | 75x10.3 | 3.5 | 336 | 5.5121e-07 | 9.804%
80 | 5 | 243 | 90x12.3 | 5 | 264 | 7.8763e-07 | 8.642%
90 | 6.8 | 204 | 110x15.1 | 6.8 | 176 | 1.0743e-06 | -13.73%
Условный проход | Расход, л/с при v=1 м/с | Старые трубы, К=1 Па/м | PE-Xa S5,0 PN6 | Расход, л/с | Па/м | V, м/с | Изменение потерь давления потерь
20 |  |  | 25x2,3
25 | 0.57 | 1116 | 32x2.9 | 0.57 | 450 | 8.8984e-08 | -59.68%
32 | 1.01 | 763 | 40x3.7 | 1.01 | 440 | 1.5813e-07 | -42.33%
40 | 1.32 | 635 | 50x4.6 | 1.32 | 241 | 2.0698e-07 | -62.05%
50 | 2.2 | 443 | 63x5.8 | 2.2 | 198 | 3.4411e-07 | -55.3%
65 | 3.5 | 306 | 75x6.8 | 3.5 | 195 | 5.4757e-07 | -36.27%
80 | 5 | 243 | 90x8.2 | 5 | 155 | 7.8875e-07 | -36.21%
90 | 6.8 | 204 | 110x10 | 6.8 | 102 | 1.0689 | -50%
100 | 8.6 | 174 | 125x11.4 | 8.6 | 82 | 1.354e-06 | -52.87%