## Snow_1.3.5_Сетевые, Slave
Имя переменной | Тип переменной | Адрес регистра | Комментарий | Мин. значение | Макс. значение | Доступ
T_нв_к_n | С плавающей запятой | 16408 | Поправочный коэфф. Датчика Тнв | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_нв_мин_n | С плавающей запятой | 16410 | Минимальная Тнв работы системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_pump_n | С плавающей запятой | 16412 | Время выбега насоса | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Т_нв_макс_n | С плавающей запятой | 16414 | Максимальная Тнв работы системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
MR_set_n | С плавающей запятой | 16416 | Уставка макс. влажности датчика MR | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Т_нп_set1_min_n | С плавающей запятой | 16418 | Уставка мин.Тнп в режиме "Горячий старт" для таяния | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
MR_к_n | С плавающей запятой | 16422 | Поправочный коэфф. Влажности MR | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_нп_к_n | С плавающей запятой | 16424 | Поправочный коэфф. Датчика Тнп | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_в1_к_n | С плавающей запятой | 16430 | Поправочный коэфф.датчика Тв1 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
T_в1_min_n | С плавающей запятой | 16432 | Уставка защиты от замерзания. Тв1 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
t_valve_n | С плавающей запятой | 16434 | Время выбега клапана | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Т_нп_set1_max_n | С плавающей запятой | 16436 | Уставка макс.Тнп в режиме "Горячий старт" для таяния | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Т_нп_set2_min_n | С плавающей запятой | 16438 | Уставка мин.Тнп в режиме "Горячий старт" для поддержания | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Т_нп_set2_max_n | С плавающей запятой | 16440 | Уставка макс.Тнп в режиме "Горячий старт" для поддержания | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Set_GYM_D_n | С плавающей запятой | 16442 | Уставка периодич. Упражнения системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Set_GYM_M_n | С плавающей запятой | 16444 | Уставка длительн. Упражнения системы | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение/запись
Mode_2_n | Целочисленное | 16385 | Режим работы | 0 | 65535 | чтение/запись
Weather_depend_n | Целочисленное | 16387 | Погодозависимость | 0 | 65535 | чтение/запись
T_в1_sf_n | Целочисленное | 16446 | Активация зашиты Тв1 | 0 | 65535 | чтение/запись
Pass_n | Целочисленное | 16447 | Пароль | 0 | 65535 | чтение/запись
Valve_type_n | Целочисленное | 16386 | Тип клапана | 0 | 65535 | чтение/запись
T_в1_n | С плавающей запятой | 16388 | Измереная температура Тв1 | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
Connect_n | Целочисленное | 16384 | Статус подключения OwenCloud (2-норма) | 0 | 65535 | чтение
P_start_n | Целочисленное | 16402 | Работа насоса | 0 | 65535 | чтение
MR_n | С плавающей запятой | 16398 | Измеренное значение датчика MR | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
T_нп_n | С плавающей запятой | 16392 | Измереная температура Тнп | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
T_нв_n | С плавающей запятой | 16390 | Измереная температура Тнв | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
Valve_opnd_n | Целочисленное | 16403 | Клапан открыт | 0 | 65535 | чтение
MR_heating_n | Целочисленное | 16404 | Подогрев датчика MR | 0 | 65535 | чтение
Valve_var_n | С плавающей запятой | 16405 | Степень открытия V3 0-10 (Valve_var_n*100=%) | -3.4028e+38 | 3.4028e+38 | чтение
T_V1_alarm | Целочисленное | 16407 | Тв1 ниже установленной аврийной граници(T_в1_min_n) | 0 | 65535 | чтение
Настройки порта RS-485-1 |  |  | Функция чтения 0x03
скорость | 9600 |  | Фукция записи 0x10
Данные | 8 бит
четность | нет
кол-во стоп-битов | 1
адрес | 16
Настройки порта RS-485-2
скорость | 9600
Данные | 8 бит
четность | нет
кол-во стоп-битов | 1
адрес | 17